CONCOURS DE PROJET centRE SOCLAIRE A SAXON│ commune de SAXON

RÈGLEMENT-PROGRAMME DE CONCOURS  I  annexes doc. 1.19.d

DPI 16-15 Voies d’évacuation et de sauvetage

Principe DPI 16-15 2.4

1 Le nombre d'issues et de voies d'évacuation verticales (escaliers, par exemple) des bâtiments et des autres ouvrages dépend de la surface des niveaux, de la longueur des voies d'évacuation ainsi que du nombre d'occupants. DPI 16-15 2.4.1

2 Les voies d'évacuation verticales doivent mener à un lieu sûr à l'air libre. DPI 16-15 2.4.1

3 Lorsqu'un ouvrage comporte plusieurs voies d'évacuation verticales, celles-ci doivent mener à un lieu sûr à l'air libre indépendamment les unes des autres. DPI 16-15 2.4.1

4 Les liaisons horizontales entre les voies d'évacuation verticales sont soumises aux mêmes exigences que ces dernières, à moins d'en être séparées par des fermetures coupe-feu. DPI 16-15 2.4.1

Nombre de voies d'évacuation verticales DPI 16-15 2.4.2

1 Les niveaux des bâtiments et autres ouvrages dont les voies d'évacuation menant de plain-pied à l'air libre ne sont pas suffisantes, doivent être desservis par des voies d'évacuation verticales selon les règles suivantes:

- a pour une surface de plancher jusqu'à 900 m2, par au moins une voie d'évacuation verticale;

- b pour une surface de plancher de plus de 900 m2, par au moins deux voies d'évacuation verticales.

2 Les locaux recevant plus de 100 personnes doivent être desservis par deux voies d'évacuation verticales au minimum si les voies d'évacuation menant de plain-pied à l'air libre ne sont pas suffisantes pour les personnes.

Longueur totale des voies d'évacuation DPI 16-15 2.4.3

1 La longueur totale des voies d'évacuation est limitée à 35 m lorsqu'elles aboutissent à une seule voie d'évacuation verticale ou une seule issue donnant sur un lieu sûr à l'air libre.

2 Leur longueur totale est limitée à 50 m lorsqu'elles aboutissent à au moins deux voies d'évacuation verticales ou issues, éloignées l'une de l'autre et donnant sur l'air libre.

Longueur des voies d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation DPI 16-15 2.4.4

1 La longueur des voies d'évacuation à l'intérieur d'une unité d'utilisation ne doit pas excéder 35 m.

2 Lorsque les issues ne donnent pas directement sur un lieu sûr à l'air libre ou sur une voie d'évacuation verticale dans la limite des 35 m, il faut aménager une voie d'évacuation horizontale servant de liaison (par exemple un couloir résistant au feu ou une coursive extérieure).

3 En concertation avec l'autorité de protection incendie, la longueur maximale de la voie d'évacuation peut être portée à 50 m dans les locaux de grande hauteur, à condition qu'il y ait plusieurs sens de fuite.